Zabrze dnia, 08.04.2013 r.

WSZYSYCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE  ART. 38 UST. 1 ORAZ UST. 4 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 8/PN/13 NA PRZEBUDOWĘ KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI GAZOWEJ, C.O. I ELEKTRYCZNEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA SZATNI NA POMIESZCZENIE KOTŁOWNI GAZOWEJ NA POZIOMIE (-4,10M) W BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU PRZY PLACU TRAUGUTTA 6.

Pytanie nr 1

Brak w dokumentacji projektowej rysunków przekrojów kominów. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź nr 1

Kominy spalinowe należy wykonać z elementów systemu kominowego jedno ściennego fi 200mm  firmy Jeremias lub równoważnego zgodnie z Projektem Budowlano - Wykonawczym pkt. 2.5. , specyfikacją materiałów pkt 8.1. poz. 53, rys. nr 5 oraz opinią kominiarską zał. nr 6 do Projektu Budowlano -Wykonawczego.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z treścią SIWZ nie ma wymogu załączania do oferty kosztorysów ofertowych.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ i rozszerza jej zapis stawiając Wykonawcy wymóg dołączenia do oferty kosztorysów ofertowych.

Pytanie nr 3

Proszę o podanie kryteriów badania równoważności w przypadku zastosowania kotłów równoważnych.

Odpowiedź nr 3

Zgodnie z Projektem Budowlano - Wykonawczym kotłowni pkt.8.1 i 8.2 i STWiOR pkt.2"Projektant dopuszcza zastosowanie urządzeń i armatury innych producentów, równoważnych wymienionym w powyższym zestawieniu, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych parametrów jakościowych, funkcjonalnych oraz wykonania niezbędnych obliczeń.  Konieczne obliczenia i projekty związane z równoważnymi rozwiązaniami Wykonawca dokona na własny koszt i przedstawi Projektantowi do akceptacji. Zastosowanie rozwiązań równoważnych wymaga akceptacji Projektanta"oraz  STWiOR  ST.01. pkt. 1.4. " Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych kotłowni, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej ".W przypadku kotłów gazowych parametry jakościowe i funkcjonalne to :

a) sprawność kotłów nie mniejsza niż kotłów w specyfikacji materiałów pkt. 8.1 poz.1

b) masa kotłów nie większa niż kotłów w pkt. 8.1 poz.1

c) dolna modulacja na poziomie nie wyższym niż kotłów pkt. 8.1 poz.1

d) ilość urządzeń - projekt przewiduje 2 oddzielne urządzenia posiadające oddzielne odprowadzenia spalin zapewniające całkowicie niezależną pracę ,ze względu na zapewnienie ciągłości  dostaw ciepła dla Szpitala wykluczamy zastosowanie 1 urządzenia grzewczego,

e) Wykonawca przedstawi obliczenie komina spalinowego dla równoważnego urządzenia.

Pytanie nr 4

W związku z tabelą grubości izolacji podaną w projekcie, a stojącą w sprzeczności z obowiązującymi Warunkami Technicznymi (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008, zał nr 2) proszę o określenie, jakiej izolacji Zamawiający będzie wymagał na etapie realizacji. Jeśli zgodne z WT proszę o podanie producenta wraz z dokładnym wyszczególnieniem produktów, ich ilości, technologii wykonania izolacji i dostosowanie przedmiarów do podanych wymagań (np.: dla izolacji wielowarstwowej zmiana podstaw obmiarów lub dołożenie pozycji dla kolejnych warstw).

Jednocześnie zwracamy uwagę, że aktualne izolacje ujęte w przedmiarze (Thermorock – wełna mineralna, Thermaflex ultra M – pianka PE) są inne niż w projekcie (Steinonorm 300 – pianka PUR w płaszczu PCV) Prosimy o ujednolicenie informacji.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający umieścił na stronie nowy poprawiony przedmiar (PRZEDMIAR nr 2)- należy przyjąć izolację z wełny mineralnej w płaszczu PVC, o grubości podanej w nowym przedmiarze (zgodnej z WT) w ilościach podanych w nowym przedmiarze.

Pytanie nr 5

1. Zamawiający wymaga min. 60 miesięcznej gwarancji na wbudowane materiały budowlane i wykonane roboty budowlane oraz na zabudowane urządzenia – jednakże informujemy, że w PB stanowiącym integralna część dokumentacji przetargowej występują niespójności co do proponowanych urządzeń,  a technologii kotłowni opartej na 2 kotłach po 294 kW

np:

a-  Jako zabezpieczenie źródła ciepła proponuje się naczynia przeponowe o pojemności 8 dm3

b- Projektuje się także sprzęgło hydrauliczne – cytuje typz projektu:  MHK Meibes – gdzie wg wytycznych Producenta i DT umieszczonych na stronie Producenta TYP ten, który zaprojektowano Przeznaczony dla instalacji grzewczych o mocy do 70 kW.

Odpowiedź nr 5

W przypadku kotłów gazowych parametry jakościowe i funkcjonalne to :

a) sprawność kotłów nie mniejsza niż kotłów w specyfikacji materiałów pkt. 8.1 poz.1

b) masa kotłów nie większa niż kotłów w pkt. 8.1 poz.1

c) dolna modulacja na poziomie nie wyższym niż kotłów pkt. 8.1 poz.1

d) ilość urządzeń - projekt przewiduje 2 oddzielne urządzenia posiadające oddzielne odprowadzenia spalin zapewniające całkowicie niezależną pracę ,ze względu na zapewnienie ciągłości  dostaw ciepła dla Szpitala wykluczamy zastosowanie 1 urządzenia grzewczego,

e) Wykonawca przedstawi obliczenie komina spalinowego dla równoważnego urządzenia.

W projekcie ujęto sprzęgło hydrauliczne typ MHK 125 DN 125 do zastosowania do mocy do 700 kW przy dt=20 C.

Jako zabezpieczenie źródła ciepła proponuje się naczynia przeponowe o pojemności 8 dm³, które ma na celu jedynie  stabilizacje ciśnienia w kotle.

........................................................................

Dr n. med. Mariusz Kazimierz Wójtowicz

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu  Sp. z o.o.