Zabrze dnia, 09.04.2013 r.

WSZYSYCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE  ART. 38 UST. 1 ORAZ UST. 4 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 8/PN/13 NA PRZEBUDOWĘ KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI GAZOWEJ, C.O. I ELEKTRYCZNEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA SZATNI NA POMIESZCZENIE KOTŁOWNI GAZOWEJ NA POZIOMIE (-4,10M) W BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU PRZY PLACU TRAUGUTTA 6.

Pytanie nr 1

W związku udzielonymi wyjaśnieniami na podstawie  art. 38 ust. 1 oraz ust. 4 prawa zamówień publicznych z dnia 08.04.2013 do pytania nr 4 i załączonym poprawionym przedmiarem ZAMAWIAJĄCY pisze:

Izolacja elementami z wełny mineralnej w płaszczu PVC ( np. TERMOROCK) rurociągów o śr. wewn. 150 mm gr izolacji 100 mm - ANALOGIA

Izolacja elementami z wełny mineralnej w płaszczu PVC ( np. TERMOROCK) rurociągów o śr. wewn. 125 mm gr izolacji 100 mm - ANALOGIA

Izolacja elementami z wełny mineralnej w płaszczu PVC ( np. TERMOROCK) rurociągów o śr. DN100 mm gr izolacji 100 mm - ANALOGIA

Informujemy, że w przedstawionej gamie produktów (TERMOROCK) nie istnieją otuliny o grubości 100 mm na rurociągi stalowe o średnicach wewn. od 100 do 150 mm. Proszę o przedstawienie i sprzedmiarowanie izolacji zgodnej z WT w innej, dostępnej technologii.

Dla potwierdzenia powyższych informacji poniżej przedstawiamy tabelę dostępnych grubości dla otuliny Termorock

| średnica wewnętrzna | grubość izolacji [mm] |
| --- | --- |
|  | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| [cale] | [mm] | liczba m.b. w opakowaniu |
| 3 3/4 | 108 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 4 | 114 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 5 | 133 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 140 |  | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | 159 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | 169 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 205 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 219 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |

Odpowiedź nr 1

W przedmiarze podano przykładowego producenta otulin, w przypadku średnic, dla których nie występują otuliny z wełny mineralnej o podanej grubości w płaszczu PVC tj. dla średnic wewn. od 100 do 150 mm gr 100 mm można użyć otulin z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym np. THERMAWOOL . W przedmiarze podano przykładowego producenta można użyć materiałów równorzędnych,  może to być otulina np. w płaszczu aluminiowym .

........................................................................

Dr n. med. Mariusz Kazimierz Wójtowicz

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu  Sp. z o.o.