Zabrze, dnia 23.06.2015r.

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP Z O.O.

UL. ZAMKOWA 4, 41-803 ZABRZE

### tel./fax. sekretariat (032) 271-61-02

### Dział Administracji, Zamówień i Logistyki tel.(032) 277-61-15.

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE  ART. 38 UST.1 UST. 4 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 13/PN/15

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE BYŁYCH POMIESZCZEŃ SALI OPERACYJNEJ NA SALĘ CHORYCH W  BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. POŁOŻONEGO PRZY ULICY ZAMKOWEJ 4 W ZABRZU

Pytanie nr 1

Punkty poboru gazów medycznych są integralną częścią kasetonu elektryczno – gazowego ISA 9000 SU. 
W związku z tym proszę o wykreślenie z przedmiaru instalacji sanitarnych pozycji „Punkty poboru gazów medycznych”, oraz przeniesienie z przedmiaru robót budowlanych do przedmiaru instalacji sanitarnych pozycji „Dostawa i montaż kasetonu elektryczno – gazowego systemu ISA 9000 SU”.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wykreśla z przedmiaru instalacji sanitarnych pozycje „Punkty poboru gazów medycznych” Zamiast tego należy wykonać – „Dostawa i montaż kasetonu elektrycznego – gazowanego systemu ISA 9000 SU” zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w projekcie budowlanym.

Pytanie nr 2

Zgodnie z pkt. 8.3.1 PN EN ISO 7396-1:2007 „Powinny być zainstalowane strefowe zawory odcinające na rurociągu do każdego gazu i próżni, zasilającym każdą salę operacyjną, oddział ogólny i wszystkie inne oddziały”. W związku z tym zwracam uwagę na potrzebę zainstalowania strefowego zaworu odcinającego zamiast tradycyjnej skrzynki zaworowej.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, iż należy wycenić oraz zainstalować strefowy zawór odcinający zamiast tradycyjnej skrzynki zaworowej.

Pytanie nr 3

Prosimy o sprecyzowanie, które pozycje z przedmiarów robót zostają wykreślone zgodnie z opisem 
w Załączniku nr 1 do SIWZ (III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 24.) i nie podlegają wycenie.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, iż z dokumentacji technicznej zostały wycofane następujące pozycje, które nie podlegają wycenie:

a)	zainstalowanie grzejników higienicznych w sposób umożliwiający dezynfekcję i mycie ściany za grzejnikami,

b)	stolarka okienna - montaż:

-	okna PCV białe z atestem higienicznym dopuszczalnym do zastosowania w szpitalach okno 120*120cm - skrzydło uchylno rozwierane, szczelne bez nawietrzaków,

-	okno 240*120 cm  ze słupkiem w środku - 2 skrzydła uchylno - rozwierane szczelne bez nawietrzaków.

c)	demontaż okien drewnianych:

-	okno 120*120cm -1 szt.,

-	okno 240*120cm -1szt.

d)	Łóżko szpitalne elektryczne do intensywnej terapii Trend ICU prod PROMA RECHA lub równoważne-(2szt)

-	pełne elektryczne sterowanie oparciem pleców i ud, oparcie podudzi regulowane za pomocą systemu zapadkowego, autoregres i CPR oparcia pleców, CPR oparcia nóg, kółka odbojowe 
w narożach, złącze do wyrównania potencjału - niezbędne na oddziałach intensywnego nadzoru, zintegrowane przedłużenie leża,

-	elementy leża wypełnione płytami z tworzywa HPL - przezierne dla promieni RTG,

-	zintegrowany system ważenia z dokładnością do 100 g, z funkcją pamięci pomiarów,

-	sygnalizacja opuszczenia łóżka przez pacjenta z możliwością ustawienia czułości alarmu,

-	przechyły boczne w zakresie do 30° po obu stronach łóżka znacznie ułatwiające pielęgnację pacjenta,

-     elektryczny Trendelenburg/anty-Trendelenburg,

-	nowe składane barierki boczne z tworzywa ABS, łatwo opuszczane, spełniające normę CSN EN 60601-   2-52,

-	panele sterujące wbudowane w barierki boczne łóżka dostępne od strony wewnętrznej 
i zewnętrznej, z możliwością blokowania funkcji,

-	CPR leża przy pomocy panelu sterowania nożnego (funkcja Hands-free),

-	wbudowany akumulator ze wskaźnikiem naładowania i wpięcia do sieci elektrycznej,

-	ergonomiczny zawieszany panel dla obsługi z szeregiem funkcji z możliwością ich blokowania 
w panelach na barierkach bocznych,

-	dwie pary zintegrowanych uchwytów dodatkowego wyposażenia oraz eurolistwy po bokach leża,

-	doskonała mobilność łóżka dzięki kołom o 150 mm z centralną blokadą.

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu  Sp. z o.o.